| Заводни бр. | 1258 |
| --- | --- |
| Датум | 12.04.2017. |

Појашњење и Измена конкурсне документације

за јавну набавку електро материјала за уличну расвету, ЈН 01/17

Потанцијални понуђач је поставио следеће питање:

- Питање: На страни бр.13 измењене конкурсне документације у опису светиљке у позицији бр.1 каже се: "Протектор треба да обезбеђује степен заштите оптичког болка једнак  или већи од IP 67. Механичка отпорност не сме да буде  мања од IK08.Степен  заштитет IP не сме да буде мањи од IP67 и то за комплетну светиљку (За оптички блок и део са управљачким уређајем)"?

Одговор: Врши се измена конкурсне документације и на страни бр.13 конкурсне докуемнтације у опису светиљке се каже "Протектор трба да обежбеђује степен заштите једнак или већи од IP  66.

- Питање: На страни бр.16 измењене конкурсне документације у позицији бр.5 се тражи: "Светиљка LED 200W". Ни мање ни више. На основу чега сте проценили да вам требају светиљке баш ових снага?

Одговор: Наручилац обликује јавну набавку према својим потребама и конкурсна документација остаје непромењена.

- Питање: На страна бр.26 до стране бр.29 измењене конкурсне документације у позицијама 1 до 5 тражите: „Светиљка треба да је опремљена ЛЕД драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге и флукса) и креирања аутомног сценарија диовања континуално 0-100%“.

Одговор: Врши се измена конкрсне документације тако да на страни бр.26 до стране бр.29 у измењеној конкурсној у позицијама од 1 до 5, текст који гласи „Светиљка треба да је опремљена ЛЕД драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге и флукса) и креирања аутономног сценарија димовања континуално 0-100%.“ мења се и гласи „Светиљка треба да је опремљена ЛЕД драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге и флукса).“

- Питање: На странама 55. и 56. (цртеж бр.1 и бр.2) измењене конкурсне документације у позицијама 1 до 5 тражите да цев носача на коју се монтира светиљка буде пречника 50 mm. По нашем сазнању на тржишт не постоји цев тог пречника.

Одговор: На страин 55 и 56 (цртеж бр.1 и 2 ) стоји да је пречник цеви  D =50мм, у питању је грешка и треба да стоји D =2“.

- Питање: На страни 51 конкурсне документације, тачка 4.2 каже се :“Угворне стране су сагласне да продавац испоручи добра најкасније од 3 (три) дана од дана пријема захтева представника купца за испоруком“. Ово је изузетно кратак рок. Значи да понуђач мора имати робу на лагеру.

Одговор: Наручилац обликује јавну набавку према својим потребама и конкурсна документација остаје непромењена.

- Питање: На страни 52. Измењене конкурсне документације тачка 2.2. каже се: „Вреднсот овог уговора је 4.166.666,67 динара без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом (уколико је понуђач паушалац вредност уговора је 4.166.666,67 динара)“. На бази којих цена је рађена процењена вредност уговора? Испитујући тржиште дошли смо до закључка да је немогуће саставити оддговорајаућу спецификацију у оквиру бужета. То имплицира да је фаворизовани понуђач унапред зна које ће ставке из јавне набавке бити поручене, а које не, што доводи у повлашћени положај.

Одговор: Процењена вредност је установљена на основу Закона о јавним набавкама. Наручилац ни у једном моменту није фаворизовао ни једног потенцијалног понуђача.

- На страни 52. Измењене конкурсне докуемтнацеиј, тачка 5.1. каже „Ако продавац касни са испоруком добара више од 2 (два) календарска дана обавезан је да купцу плати укупну уговорну казну у висини од 1 % од вреднсоти исрпоучене робе за сваки дан закашњењеа, уколико уговорна казна пређе износ од 5 % уговор се сматрата раскинутим, ако се купац и продавац другачије не споразумеју“. Ово је неуобичајена клаузула. Уобичајено се наводи проценат по дану уз напомену „али максимално до 5 %“. Овако наручилац може да раскине уговор ако му једна ставка (светиљка, саијлица, пригушница...) касни више од 5 дана.

Одговор: Наручилац обликује јавну набавку према својим потребама и конкурсна документација остаје непромењена.

НАПОМЕНА: У ОСТАЛИ ДЕЛОВИМА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОСТАЈЕ НЕПРОМЕЊЕНА.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ